## Hoja1
String | Nº Módulos | Caída Tensión MAX (1,5% - V) | Longitud (m) | Intensidad (A) | Intensidad Corregida (+25% - A) | Sección Mínima (mm2) | Sección elegida Cable (mm2) | Int. Adm. (A) | ¿Cumple?
1 | 15 | 12.1702 | 10 | 14.2 | 17.75 | 0.56095 | 6 | 49 | SI
2 | 16 | 12.9816 | 10 | 14.2 | 17.75 | 0.52589 | 6 | 49 | SI
3 | 15 | 12.1702 | 10 | 14.2 | 17.75 | 0.56095 | 6 | 49 | SI
54.09
Línea | Caída de Tensión MAX. (0,5% - V) | Long. (m) | I (A) | I corregida (+25% - A) | Sección Mínima (mm2) | Sección elegida Cable (mm2) | I Adm. (A) | ¿Cumple?
Inversor al Cuadro General | 2 | 5 | 33.6 | 42 | 2.9228 | 10 | 60 | SI

## Carga
String | Nº Módulos | Caída Tensión MAX | Longitud | Intensidad | Intensidad Corregida | Sección Mínima (mm2) | Sección elegida Cable (mm2) | Int. Adm. (A) | ¿Cumple?
|  | (1% - V) | (m) | (A) | (+25% - A)
1 | 19 | 9.481 | 22 | 14 | 17.5 | 1.1602 | 6 | 35 | SI
2 | 19 | 9.481 | 22 | 14 | 17.5 | 1.1602 | 6 | 35 | SI
3 | 18 | 8.982 | 22 | 14 | 17.5 | 1.2247 | 6 | 35 | SI
4 | 10 | 4.99 | 35 | 14 | 17.5 | 2.8775 | 6 | 67 | SI
5 | 10 | 4.99 | 35 | 14 | 17.5 | 2.8775 | 6 | 67 | SI
6 | 10 | 4.99 | 35 | 14 | 17.5 | 2.8775 | 6 | 67 | SI
7 | 10 | 4.99 | 35 | 14 | 17.5 | 2.8775 | 6 | 67 | SI
8 | 10 | 4.99 | 35 | 14 | 17.5 | 2.8775 | 6 | 67 | SI
9 | 10 | 4.99 | 35 | 14 | 17.5 | 2.8775 | 6 | 67 | SI
10 | 10 | 4.99 | 35 | 14 | 17.5 | 2.8775 | 6 | 67 | SI
11 | 10 | 4.99 | 35 | 14 | 17.5 | 2.8775 | 6 | 67 | SI
12 | 10 | 4.99 | 35 | 14 | 17.5 | 2.8775 | 6 | 67 | SI
13 | 10 | 4.99 | 35 | 14 | 17.5 | 2.8775 | 6 | 67 | SI
14 | 10 | 4.99 | 35 | 14 | 17.5 | 2.8775 | 6 | 67 | SI
15 | 10 | 4.99 | 35 | 14 | 17.5 | 2.8775 | 6 | 67 | SI
16 | 10 | 4.99 | 35 | 14 | 17.5 | 2.8775 | 6 | 67 | SI
17 | 16 | 7.98 | 50 | 14 | 17.5 | 2.5693 | 6 | 67 | SI
18 | 16 | 7.98 | 50 | 14 | 17.5 | 2.5693 | 6 | 67 | SI
19 | 16 | 7.98 | 50 | 14 | 17.5 | 2.5693 | 6 | 67 | SI
20 | 16 | 7.98 | 50 | 14 | 17.5 | 2.5693 | 6 | 67 | SI
21 | 13 | 6.49 | 45 | 14 | 17.5 | 2.846 | 6 | 67 | SI
22 | 13 | 6.49 | 45 | 14 | 17.5 | 2.846 | 6 | 67 | SI